Załącznik nr 2 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Nazwa: ………………………………………………………………………………………......…..

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...……...…..

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: .........................................

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..……..……..

Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………………………….………

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP: ...........................

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………....…….

NIP: ..............................................................., REGON: ....................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie podstawowym bez negocjacji na: Przebudowę części pomieszczeń w budynku RCKiK 
w Białymstoku - znak postępowania: ZP/TP-25/22:

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte,
a także uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji
Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

2.1   w cenie łącznej ryczałtowej:

brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

Cena ryczałtowa oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

2.2	  oświadczamy, iż zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie:

1)	180 dni*)

2)	170 dni*)

3)	160 dni*)

4)	150 dni*)

5)	140 dni*)

6)	130 dni*)

7)	120 dni*)

od daty zawarcia umowy.

*) niepotrzebne skreślić

2.3	  oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres:

1)	60 m-cy*)

2)	54 m-ce*)

3)	48 m-cy*)

4)	42 m-ce*)

5)	36 m-cy*)

licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

*) niepotrzebne skreślić

3.	Oferujemy następujące czynniki cenotwórcze dla robót budowlanych:

3.1   stawka roboczogodziny R             ………….. zł/godz.

3.2   koszty pośrednie Kp od (R+S)      ………….. %

3.3   zysk Z od (R+S+Kp)                     ………….. %

4.	Oświadczamy, iż:

4.1	oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ;

4.2	cena podana w pkt 2.1 nie ulegnie podwyższeniu przez okres realizacji umowy, 
z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 12 do SWZ;

4.3	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone 
w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 12 do SWZ.

5.	Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.

6.	Oświadczamy, iż zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia Projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 12 do SWZ) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, iż:

7.1	zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie*)

7.2	zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia*):

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez Podwykonawcę**) | Firma (nazwa, pod którą działa) Podwykonawcy***) |
| --- | --- | --- |

*) niepotrzebne skreślić

**) Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

***) Wykonawca jest zobowiązany podać firmę Podwykonawcy, o ile jest to wiadome

Uwaga: Brak skreślenia i/lub brak podania informacji w tabeli rozumiany jest przez Zamawiającego, 
iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

8.	Oświadczamy, iż wszystkie osoby (za wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 
ze zm.), jak również dostawców materiałów budowlanych i urządzeń) skierowane 
do wykonywania czynności na terenie budowy polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych i/lub usług, jeżeli wykonanie tych czynności polega 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 t.j.), będą zatrudnione na umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań przy realizacji przedmiotu umowy, 
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

9.	Wadium w kwocie ………… zł zostało wniesione w dniu ………… w formie ………………. .

9.1	Numer konta, na które należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej, 
po zakończeniu postępowania: ..................................................................................................

10.	 1) Oświadczamy, iż jesteśmy:

10.1  mikroprzedsiębiorstwem*)

10.2  małym przedsiębiorstwem*)

10.3  średnim przedsiębiorstwem*)

10.4  podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą*)

10.5  osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*)

*) niepotrzebne skreślić

11.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13, lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio, lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu.3)

11.1	tak*)

11.2	nie*)

11.3	nie dotyczy*)

*) niepotrzebne skreślić

12.	Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2022 r. poz.931, z późn. zm.):

12.1	wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*)

12.2	wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

1)	nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: ………………………………,

2)	wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ……………………..……………………………………………………..,

3)	stawka podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: ………. %.

*) niepotrzebne skreślić

Uwaga: Brak skreślenia i/lub niewypełnienie powyższych danych rozumiany jest przez Zamawiającego, iż wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

13.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej*).

*) dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 22.1.4 SWZ

14.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

15.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

16.	Dostęp do dokumentów, o których mowa w ppkt 16.3.5 SWZ, Zamawiający może uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj. .......................................................... * )

* ) Wykonawca wskazuje dane (np. adres strony www) umożliwiające dostęp do tych dokumentów

17. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

17.1  ………………………………………..

17.2  ………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

…………………………………………………………

/podpis/

1) Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich  
 przedsiębiorstw (Dz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących, lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie

Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania

oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

składane na podstawie art. 125 ust. 1

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/TP-25/22
na Przebudowę części pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku oświadczam/-y, 
co następuje:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - oświadczam/-my, że nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - oświadczam/-my, że w stosunku do mnie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. .......... ustawy Pzp1). Jednocześnie oświadczam/-y, że w związku 
z ww. okolicznością, podjęto środki naprawcze, o których mowa w art. 110 ustawy Pzp, 
tj.: .......................................................................................................................................;*)

  - oświadczam/-my, że nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 
ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - oświadczam/-my, że spełniam/-my warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 9.1.3 oraz w pkt 9.1.4 SWZ;*)

  - oświadczam/-my, że spełniam/-my warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 9.1.3 oraz w pkt 9.1.4 SWZ w następującym zakresie: ………………....2);*)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY 3)

  - oświadczam/-my, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 9.1.3 oraz w pkt 9.1.4 SWZ, polegam/-my 
na zdolnościach następujących podmiotów udostępniających zasoby ......................................................... 4), w następującym zakresie: ............................................... 5);*)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

  - oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

…………………………………………………………

/podpis/

*) niepotrzebne skreślić

1)  należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5), jeżeli 
  dotyczy

2) wypełnia wyłącznie Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, który polega 
  na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie 
  wykazuje spełnianie warunków

3)  wypełnia Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, który polega na zdolnościach 
  lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

4)   podać nazwę/-y podmiotu/-ów

5)  podać zakres udostępnianych zasobów

Załącznik nr 4 do SWZ

(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w zakresie wybranych elementów przedmiotu zamówienia

w postepowaniu nr ZP/TP-25/22

na Przebudowę części pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku

I. System kolejkowy

- Stanowisko wirtualne – serwer - 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie maszyny wirtualnej – serwer | 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL i nowszy lub równoważny*, umożliwiające komunikację między poszczególnymi urządzeniami za pomocą protokołu TCP/IP. *Przez równoważność należy rozumieć funkcjonalność jaką posiada wymagany w SWZ system operacyjny, przy czym system operacyjny w szczególności musi zapewnić: - interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowany z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - system zlokalizowany w języku polskim w zakresie co najmniej następujących elementów: przeglądarka plików, menu, panel sterowania, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - pełną integrację z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grupy (GPO), WMI; - zgodność z systemem aktualizacji systemów operacyjnych WSUS; - darmowe aktualizacje systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); - funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i grupy użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia służące do ochrony w czasie rzeczywistym przed programami szpiegującymi, wirusami, programami typu rootkit i innym złośliwym oprogramowaniem, z darmową i automatyczną aktualizacją dostępną u producenta; - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - posiadanie narzędzi służących do administracji, wykonywania kopii zapasowych systemu operacyjnego oraz ich odtwarzania; - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework w wersji od 1.0 do 4.5 oraz możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z ustawieniami oraz zainstalowanymi aplikacjami. Rozwiązanie umożliwiające przywrócenie systemu z wcześniej utworzonego obrazu; - rozwiązanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); - system musi posiadać możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych | TAK*)/NIE*) | System operacyjny: ……………. |

*)  niepotrzebne skreślić

- Oprogramowanie systemu kolejkowego

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania, minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System kolejkowy zainstalowany na serwerze | - System musi działać na serwerze bez konieczności jego ręcznego uruchamiania. - Niezbędne licencje do prawidłowego działania systemu. - Automatyczne lub ręczne aktualizowanie oprogramowania przez Internet. - Bezpłatne aktualizowanie oprogramowania co najmniej przez czas trwania gwarancji. - Umożliwia tworzenie dowolnej ilości kolejek i grupowania ich w grupy. - System umożliwia tworzenie różnych scenariuszy obsługi, w zakresie których pewne kolejki są obsługiwane szybciej (z priorytetem na wybranych stanowiskach lub grupach stanowisk). - Każde stanowisko może obsługiwać więcej niż jedną kolejkę. - Zainstalowane moduły/aplikacje obsługujące kompletny system kolejkowy: - moduł/aplikacja dla administratora systemu zapewnia - możliwość uwierzytelniania i autoryzacji dostępu do panelu, - zarządzanie urządzeniami - monitory LCD (stanowiskowe, zbiorcze), - zarządzanie prezentacją treści jak i samą treścią wyświetlaną na monitorach LCD, - zarządzanie treścią wyświetlaną na poszczególnych monitorach LCD (stanowiskowe, zbiorcze), - preferowany sposób obsługi modułu administratora: przeglądarka internetowa, - system kolejkowy działa w oparciu o rozwiązanie klient – serwer, usługa pełniąca rolę serwera jest uruchamiana w sposób automatyczny nie wymagający ingerencji administratora a sam serwer zostanie uruchomiony w środowisku zwirtualizowanym; - moduł/aplikacja rejestracji krwiodawcy zapewnia: - uruchomienie aplikacji na stanowiskach komputerowych będących w użytkowaniu zleceniodawcy, - rejestrację krwiodawcy – poprzez nadanie numeru kolejkowego, który będzie trzema ostatnimi cyframi z numeru donacji odczytanego za pomocą czytnika kodów kreskowych, bądź ręcznie do systemu, - przejrzysty interfejs, - możliwość umieszczenia/zadokowania okna programu terminala stanowiskowego u góry lub z boku ekranu (w postaci np. paska narzędziowego), bez zasłaniania okna aplikacji systemu medycznego - zapewniając operatorowi możliwość ciągłej i jednoczesnej pracy z obydwoma programami bez konieczności ciągłego przełączania się pomiędzy oknem systemu medycznego, a oknem terminala stanowiskowego systemu kolejkowego; - moduł/aplikacja obsługi krwiodawcy zapewnia: - uruchomienie aplikacji na stanowiskach komputerowych będących w użytkowaniu zleceniodawcy, - możliwość umieszczenia/zadokowania okna programu terminala stanowiskowego u góry lub z boku ekranu (w postaci np. paska narzędziowego), bez zasłaniania okna aplikacji systemu medycznego - zapewniające operatorowi możliwość ciągłej i jednoczesnej pracy z obydwoma programami bez konieczności ciągłego przełączania się pomiędzy oknem systemu medycznego a oknem terminala stanowiskowego systemu kolejkowego, - przywołanie krwiodawcy do stanowiska, - wezwanie, rozpoczęcie i zakończenie obsługi realizowane jednym (1) przyciskiem; - moduł/aplikacja obsługi klientów laboratorium zapewnia: - instalowanie aplikacji na posiadanych stanowiskach komputerowych, - współpracę z dedykowanym terminalem biletowym, - przywołanie klienta laboratoryjnego do stanowiska obsługi, - możliwość umieszczenia/zadokowania okna programu terminala stanowiskowego u góry lub z boku ekranu (w postaci np. paska narzędziowego), bez zasłaniania okna aplikacji systemu medycznego, zapewniające operatorowi możliwość ciągłej i jednoczesnej pracy z obydwoma programami bez konieczności ciągłego przełączania się pomiędzy oknem systemu medycznego, a oknem terminala stanowiskowego systemu kolejkowego, - wezwanie, rozpoczęcie i zakończenie obsługi realizowane jednym (1) przyciskiem; - moduł/aplikacja prezentacji informacji na wyświetlaczach LED zapewnia: - wyświetlanie informacji o aktualnie wzywanym do stanowiska numerze – wyświetlacz LED, - możliwość włączenia pulsowania numeru na czas oczekiwania na podejście krwiodawcy do stanowiska (ułatwia to zorientowanie się, do którego stanowiska osoba wezwana powinna podejść); - moduł/aplikacja prezentacji informacji na monitorach zbiorczych/ stanowiskowych LCD zapewnia - wyświetlanie informacji o aktualnie wzywanym do stanowiska numerze, - konfigurowanie ilości wyświetlanych numerów oczekujących, - konfigurowanie układu informacji, - możliwość włączania pulsowania numeru na czas oczekiwania na podejście krwiodawcy do stanowiska (ułatwia to zorientowanie się do którego stanowiska osoba wezwana powinna podejść); - moduł/aplikacja prezentacji informacji na monitorach zbiorczych LCD zapewnia - wyświetlanie informacji o aktualnym stanie kolejek do stanowisk, - konfigurowanie układu informacji – możliwość wyświetlania dodatkowych informacji jak paski tekstowe w oddzielnej strefie ekranu lub naprzemiennie z ekranem wyświetlacza, - konfigurowanie ilości wyświetlanych numerów oczekujących, - możliwość zdefiniowania i zarządzania własnymi kompozycjami wyświetlaczy (kolory czcionek, kolor tła, marginesy, obramowania, podział na obszary wyświetlanych kolejek); - moduł/aplikacja zapowiedzi głosowej zapewnia: - nagłośnienie realizowane za pomocą głośników wbudowanych w monitory zbiorcze, - system generuje i odtwarza zapowiedzi słowne informujące o zaproszeniu krwiodawcy do stanowiska. - zapowiedź powinna zawierać numer przydzielony krwiodawcy, numer stanowiska, - możliwość ustawienia pełnej zapowiedzi lub gong, - możliwość wyłączenia zapowiedzi głosowej lub gongu; - moduł/aplikacja raportów i analiz umożliwia zbieranie danych: - ilość wykonywanych operacji w podziale na rodzaje, stanowiska obsługi oraz personel w określonym przedziale czasu, - wydajność pracy poszczególnych pracowników indywidualnych, - czas oczekiwania na obsługę, - czas obsługi klientów, - czas realizacji poszczególnych typów operacji; - inne wymagania: - oprogramowanie ma mieć możliwość automatycznego lub ręcznego aktualizowania przez Internet, a dostawca dostarczy bezpłatne aktualizacje systemu co najmniej przez czas trwania gwarancji, - system umożliwia tworzenie dowolnej ilości kolejek i grupowania ich w grupy, - system umożliwia tworzenie różnych scenariuszy obsługi, w zakresie których pewne kolejki są obsługiwane szybciej (z priorytetem na wybranych stanowiskach lub grupach stanowisk), - każde stanowisko może obsługiwać więcej niż jedna kolejkę, - system umożliwia dowolny transfer klientów pomiędzy różnymi grupami, - moduł raportów i analiz był aplikacją dostępną za pomocą przeglądarki www, - powinna być możliwość zbierania i wyświetlania raportów statystycznych zarówno w trybie online jak i historycznym. | TAK*)/NIE*) | Producent: ……………… Model: ……………… Wersja: …………...... |

*)  niepotrzebne skreślić

- Komputery typu All in One - 2 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu |  | Wymagania, minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komputery typu All in One | - Monitor o przekątnej nie mniejszej niż 19 cali. - Mysz, klawiatura. - Procesor nie mniej niż 4-rdzeniowy, minimum 8 GB RAM. - Zainstalowany (fabrycznie przez producenta, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft /dopuszczalna wersja OEM/) 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro PL i nowszy lub równoważny*, w edycji umożliwiającej dodanie komputera do domeny Active Directory. - Urządzenie fabrycznie nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. *Przez równoważność należy rozumieć funkcjonalność jaką posiada wymagany w SWZ system operacyjny, przy czym system operacyjny w szczególności musi zapewnić: - interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowany z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - system zlokalizowany w języku polskim w zakresie co najmniej następujących elementów: przeglądarka plików, menu, panel sterowania, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - pełną integrację z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grupy (GPO), WMI; - zgodność z systemem aktualizacji systemów operacyjnych WSUS; - darmowe aktualizacje systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); - funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i grupy użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia służące do ochrony w czasie rzeczywistym przed programami szpiegującymi, wirusami, programami typu rootkit i innym złośliwym oprogramowaniem, z darmową i automatyczną aktualizacją dostępną u producenta; - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - posiadanie narzędzi służących do administracji, wykonywania kopii zapasowych systemu operacyjnego oraz ich odtwarzania; - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework w wersji od 1.0 do 4.5 oraz możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z ustawieniami oraz zainstalowanymi aplikacjami. Rozwiązanie umożliwiające przywrócenie systemu z wcześniej utworzonego obrazu; - rozwiązanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); - system musi posiadać możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych |  | TAK*)/NIE*) | Producent: ……………….. Model: ……………… Wielkość ekranu ……………cali Producent procesora: ........................... Model procesora: …….……… System operacyjny: …………… Rok produkcji …………… |

*)  niepotrzebne skreślić

- Monitory zbiorcze/ stanowiskowe LCD - 8 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania, minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitory zbiorcze LCD | - Przekątna min 40” – max 42”. - Ekran z powłoką antyrefleksyjną. - Rozdzielczość, co najmniej: 1920 x 1080. - Kąt widzenia obrazu min: 170 poziomo / 170 pionowo. - Wbudowane głośniki do przywoływania głosowego. - Wygląd ekranu konfigurowalny z poziomu administratora poprzez dedykowane oprogramowanie dostarczone wraz z systemem kolejkowym. - mocowanie za pomocą uchwytu do ściany lub do sufitu. - Urządzenie fabrycznie nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. | TAK*)/NIE*) | Producent: ……………. Model: ……………. Wielkość ekranu: …………….cali Rozdzielczość: ……………. Rok produkcji …………… |

- Wyświetlacz stanowiskowy LED - 7 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu |  | Wymagania, minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wyświetlacz stanowiskowy LED | - Wyświetlanie numeru w układzie 4-znakowym (np. A123). - Działanie w trybie multitekstu. - Możliwość regulacji jasności. - Komunikacja TCP/IP. - Zasilanie w technologii PoE,. - Wysokość pojedynczego znaku na wyświetlaczu min. 16 cm. | TAK*)/NIE*) | Wysokość znaku: ……….cm |

*)  niepotrzebne skreślić

- Terminal biletowy - 1 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania, minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terminal biletowy | - Posiada ekran dotykowy o przekątnej nie mniej niż 19 cali. - Pobranie biletu z terminala biletowego odbywa się poprzez naciśnięcie na monitorze dotykowym przycisku. - Pozwala umieścić informację o ilości osób oczekujących w danej kolejce. - Posiada drukarkę termiczną z obsługą znaków w języku polskim, wyposażoną w funkcję automatycznego obcinania papieru z możliwością wyboru (przycięcie pełne lub częściowe). - Posiada możliwość załadowania rolki nie mniejszej niż 2 000 etykiet. - Posiada możliwość wydruku biletu o różnych wymiarach (szerokość etykiet nie mniejsza niż 60 mm). - Posiada możliwość wydruku biletu z informacją o numerze klienta, liczbie oczekujących, kod kreskowy, przewidywany czas oczekiwania. | TAK*)/NIE*) | Wielkość ekranu: ………..cali |

*)  niepotrzebne skreślić

- Czytnik kodów kreskowych - 3 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagania, minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kodów kreskowych | - Odczytywanie kodów kreskowych – ISBT128, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, CHINESE25, CODABAR, MSI, Interleaved 2 of 5, pozostałe jednowymiarowe. - Odczytywanie kodów kreskowych 2D QR, DataMatrix, PDF417, Aztec, Microcode. - Długość przewodu - min. 120 cm. - Automatyczna aktywacja czytnika do odczytu. - Dostępne interfejsy – USB. - Sygnalizacja - dźwiękowa i optyczna. - Urządzenie fabrycznie nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. | TAK*)/NIE*) | Producent: …………… Model czytnika: …………… Rok produkcji …………… |

*)  niepotrzebne skreślić

II. Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne

- Centrala nawiewno-wywiewna N1/W1

Nazwa urządzenia: ……………………………………………………………………………..

Producent: ………………………………………………………………………………………

Typ / Model: ……………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………………….

| L.p. |  | Dane centrali N1/W1 | Wymagane minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogólne dane centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N1/W1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | wykonanie | podwieszana | TAK*)/NIE*) |  |
| 2 |  | wykonanie | higieniczne | TAK*)/NIE*) |  |
| 3 |  | wykonanie | strona prawa | TAK*)/NIE*) |  |
| 4 |  | wymiary | długość, L≤330cm | TAK*)/NIE*) |  |
| 5 |  |  | szerokość, B≤135cm | TAK*)/NIE*) |  |
| 6 |  |  | wysokość, H≤36cm | TAK*)/NIE*) |  |
| 7 |  | ciężar | m≤300kg | TAK*)/NIE*) |  |
| Elementy części nawiewnej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N1/W1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | połączenie elastyczne | na wlocie | TAK*)/NIE*) |  |
| 9 |  | przepustnica z siłownikiem | na wlocie | TAK*)/NIE*) |  |
| 10 |  | filtr wstępny | działkowy ePM10≥50 (M5), | TAK*)/NIE*) |  |
| 11 |  | wydajność nawiewu i spręż | Vn=1500m3/h, spręż ≥300Pa | TAK*)/NIE*) |  |
| 12 |  | odzysk ciepła | wymiennik przeciwprądowy | TAK*)/NIE*) |  |
| 13 |  |  | sprawność ≥80% | TAK*)/NIE*) |  |
| 14 |  |  | moc odzysku ciepła ≥18,0kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 15 |  | wentylator nawiewny | moc, P≤0,75kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 16 |  |  | pobór mocy, P≤0,76kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 17 |  |  | napięcie, U=230V | TAK*)/NIE*) |  |
| 18 |  | nagrzewnica wodna | moc, Qc.t.≥5,1kW dla parametrów 65/45°C | TAK*)/NIE*) |  |
| 19 |  |  | spadek ciśnienia ≤0,75kPa | TAK*)/NIE*) |  |
| 20 |  | chłodnica freonowa | moc całkowita, Qch≥9,0kW przy temp. parowania 6°C | TAK*)/NIE*) |  |
| 21 |  |  | czynnik chłodniczy R32 | TAK*)/NIE*) |  |
| 22 |  | filtr dokładny | kieszeniowy ePM1≥80 (F9) | TAK*)/NIE*) |  |
| 23 |  | połączenie elastyczne | na wylocie | TAK*)/NIE*) |  |
| Elementy części wywiewnej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N1/W1 |  |  |  |  |  |
| 24 | połączenie elastyczne |  | na wlocie | TAK*)/NIE*) |  |
| 25 | przepustnica z siłownikiem |  | na wlocie lub wylocie | TAK*)/NIE*) |  |
| 26 | filtr wstępny |  | działkowy, ePM10≥50 (M5) | TAK*)/NIE*) |  |
| 27 | wydajność wywiewu i spręż |  | Vw=1430m3/h, spręż ≥300Pa | TAK*)/NIE*) |  |
| 28 | wentylator wywiewny |  | moc, P≤0,75kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 29 |  |  | pobór mocy, P≤0,5kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 30 |  |  | napięcie, U=230V | TAK*)/NIE*) |  |
| 31 | połączenie elastyczne |  | na wylocie | TAK*)/NIE*) |  |
| Dane mocy akustycznej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N1/W1 |  |  |  |  |  |
| 32 | wylot nawiewu |  | Lw≤76dB; Lw≤72dB(A) | TAK*)/NIE*) |  |
| 33 | wlot wywiewu |  | Lw≤73dB; Lw≤71dB(A) | TAK*)/NIE*) |  |
| 34 | przez obudowę |  | Lw≤67dB; Lw≤64dB(A) | TAK*)/NIE*) |  |

*) niepotrzebne skreślić

- Centrala nawiewno-wywiewna N2/W2

Nazwa urządzenia: …………………………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………………………………………...…

Typ / Model: …………………………………………………………………………………...

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………

| L.p. | Dane centrali N2/W2 | Wymagane minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogólne dane centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N2/W2 |  |  |  |  |
| 1 | wykonanie | podwieszana | TAK*)/NIE*) |  |
| 2 | wykonanie | wykonanie higieniczne | TAK*)/NIE*) |  |
| 3 | wykonanie | strona prawa | TAK*)/NIE*) |  |
| 4 | wymiary | długość, L≤535cm | TAK*)/NIE*) |  |
| 5 |  | szerokość, B≤145cm | TAK*)/NIE*) |  |
| 6 |  | wysokość, H≤75cm | TAK*)/NIE*) |  |
| 7 | ciężar | m≤650kg | TAK*)/NIE*) |  |
| Elementy części nawiewnej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N2/W2 |  |  |  |  |
| 8 | połączenie elastyczne | na wlocie | TAK*)/NIE*) |  |
| 9 | przepustnica z siłownikiem | na wlocie | TAK*)/NIE*) |  |
| 10 | filtr wstępny | działkowy, ePM10≥50 (M5) | TAK*)/NIE*) |  |
| 11 | wydajność nawiewu i spręż | Vn=2610m3/h, spręż ≥300Pa | TAK*)/NIE*) |  |
| 12 | odzysk ciepła | wymiennik przeciwprądowy | TAK*)/NIE*) |  |
| 13 |  | sprawność ≥84% | TAK*)/NIE*) |  |
| 14 |  | moc odzysku ciepła ≥33,7kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 15 | wentylator nawiewny | moc wentylatora, P≤1,5kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 16 |  | pobór mocy, P≤1,10kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 17 |  | napięcie, U=400V | TAK*)/NIE*) |  |
| 18 | nagrzewnica wodna | moc, Qc.t.≥10,0kW dla parametrów 65/45°C | TAK*)/NIE*) |  |
| 19 |  | spadek ciśnienia ≤1,6kPa | TAK*)/NIE*) |  |
| 20 | chłodnica freonowa | moc całkowita, Qch≥13,0kW przy temp. parowania 6°C | TAK*)/NIE*) |  |
| 21 |  | czynnik chłodniczy R32 | TAK*)/NIE*) |  |
| 22 | filtr dokładny | kieszeniowy, ePM1≥80 (F9) | TAK*)/NIE*) |  |
| 23 | połączenie elastyczne | na wylocie | TAK*)/NIE*) |  |
| Elementy części wywiewnej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N2/W2 |  |  |  |  |
| 24 | połączenie elastyczne | na wlocie | TAK*)/NIE*) |  |
| 25 | przepustnica z siłownikiem | na wlocie | TAK*)/NIE*) |  |
| 26 | filtr wstępny | działkowy, ePM10≥50 (M5) | TAK*)/NIE*) |  |
| 27 | wydajność wywiewu i spręż | Vw=2610m3/h, spręż ≥300Pa | TAK*)/NIE*) |  |
| 28 | wentylator wywiewny | moc wentylatora, P≤0,75kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 29 |  | pobór mocy, P≤0,75kW | TAK*)/NIE*) |  |
| 30 |  | napięcie, U=400V | TAK*)/NIE*) |  |
| 31 | połączenie elastyczne | na wylocie | TAK*)/NIE*) |  |
| Dane mocy akustycznej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej N2/W2 |  |  |  |  |
| 32 | wylot nawiewu | Lw≤76dB; Lw≤72dB(A) | TAK*)/NIE*) |  |
| 33 | wlot wywiewu | Lw≤72dB; Lw≤67dB(A) | TAK*)/NIE*) |  |
| 34 | przez obudowę | Lw≤67dB; Lw≤64dB(A) | TAK*)/NIE*) |  |

*) niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

...............................................................................……..

/podpis/

Załącznik nr 5 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

składane na podstawie w art. 117 ust. 4

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych*)

Ubiegając się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/TP-25/22 
na Przebudowę części pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku oświadczam/-y, 
co następuje:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

Oświadczam/-y, iż zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, polegamy na zdolnościach nw. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy wykonają następujące roboty budowlane (do realizacji których te zdolności są wymagane):

Wykonawca (nazwa): ………………………………….. wykona: …………………………………**)

Wykonawca (nazwa): ………………………………….. wykona: …………………………………**)

Oświadczam/-y, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

...............................................................................……..

/podpis/

*) Wykonawca dołącza Oświadczenie do oferty, jeżeli dotyczy

**) należy podać zakres robót budowlanych, które wykona Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz należy dostosować odpowiednio do ilości Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 6 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Zobowiązanie Podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji zamówienia*)

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

.........................................................…......………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................................................

(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)

zobowiązuję/-emy się, stosownie do art. 118 ustawy Pzp, do oddania Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej**)

2) zdolności technicznej lub zawodowej**)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: Przebudowa części pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku, znak postępowania ZP/TP-25/22.

Oświadczam/-y, iż:

- zakres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

...............................................................................................................................................................

- sposób udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego ww. zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

...............................................................................................................................................................

- okres na jaki udostępniam/-y zasoby jest następujący:

...............................................................................................................................................................

- zrealizuję/-my roboty budowlane, których ww. zasoby (zdolności) dotyczą

- charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą będzie następujący:

...............................................................................................................................................................

Oświadczam/-y, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.......................................…………

/miejscowość i data/                                                                                            ...............................................................                                                                                                                                                                                                         /podpis/

*) Wykonawca dołącza powyższe Zobowiązanie do oferty, jeżeli dotyczy

**) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie

Podmiotu udostępniającego zasoby

dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania

oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

składane na podstawie art. 125 ust. 5

Udostępniając zasoby w następującym zakresie: ……………………………….1) Wykonawcy ……………….…2) składającemu ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/TP-25/22 na Przebudowę części pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku oświadczam/-y, co następuje:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - oświadczam/-my, że nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - oświadczam/-my, że nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 
ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - oświadczam/-my, że spełniam/-my warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 9.1.3*) i/lub 9.1.4*) SWZ w zakresie wskazanym powyżej;

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

  - oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

…………………………….……………………………

/podpis/

*) niepotrzebne skreślić

1) należy podać zakres udostępnianych zasobów

2) należy podać nazwę Wykonawcy, któremu udostępnia się zasoby

Załącznik nr 8 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Wykaz wykonanych robót oraz dostaw

potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 9.1.4 ppkt 1) SWZ

Ubiegając się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/TP-25/22 
na Przebudowę części pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku oświadczam/-y, 
co następuje:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

- oświadczam/-y, iż reprezentowana przeze mnie/nas firma/firmy zrealizowała/y:

a) w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie następujące roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 9.1.4 ppkt 1) lit. a) SWZ:

| Lp. | Wykonawca zamówienia (nazwa i adres)*) | Podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane (nazwa i adres) | Opis przedmiotu wykonanej roboty budowlanej**) | Wartość brutto***) | Czas realizacji zamówienia (od: dzień-miesiąc-rok do: dzień-miesiąc-rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

oraz

- w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie następujące dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 9.1.4 ppkt 1) lit. b) SWZ:

| Lp. | Wykonawca zamówienia (nazwa i adres)*) | Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane (nazwa i adres) | Opis przedmiotu wykonanej dostawy**) | Wartość brutto ***) | Czas realizacji zamówienia (od: dzień-miesiąc-rok do: dzień-miesiąc-rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |  |

| 2. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- oświadczam/-y, iż wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................................................................

/podpis/

*)   Wykonawca uzupełnia, jeżeli wykonawcą zamówienia jest podmiot użyczający zasoby w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, wskazany w Załączniku nr 7 do SWZ.

**)  Wykonawca podaje opis przedmiotu odpowiednio wykonanych robót budowlanych, potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 9.1.4 ppkt 1) lit. a) SWZ oraz wykonanych dostaw, potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa 
w pkt. 9.1.4 ppkt 1) lit. b) SWZ,

***)  Wykonawca podaje wartość zamówienia brutto wyrażoną w złotych polskich lub w walucie obcej (jeżeli dotyczy) 
odpowiednio dla roboty budowlanej oraz dla dostaw wyszczególnionych w kolumnie nr 3. W przypadku, gdy Wykonawca wykonał w ramach jednego zamówienia (umowy) większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać odpowiednio wartość roboty budowlanej oraz wartość dostaw, o których mowa powyżej.

Do wykazu należy dołączyć dowody określające odpowiednio, że roboty budowlane oraz dostawy zostały wykonane należycie.

Załącznik nr 9 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

### Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 9.1.4 ppkt 2) SWZ

Ubiegając się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/TP-25/22 
na Przebudowę części pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku oświadczam/-y, 
co następuje:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

1) oświadczam/-y, iż reprezentowana przeze mnie/nas firma/firmy skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby zdolne do wykonania zamówienia, spełniające warunki, o których mowa 
w pkt. 9.1.4 ppkt 2) SWZ:

| L.p. | Nazwisko i imię osoby skierowanej do realizacji zamówienia | Stanowisko, na które osoba jest proponowana | Posiadane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) | Podstawa do dysponowania osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, osoba podmiotu udostępniającego zasoby) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Kierownik budowy |  |  |
| 2. |  | Kierownik robót sanitarnych |  |  |
| 3. |  | Kierownik robót elektrycznych |  |  |

2) oświadczam/-y, iż wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………….

/podpis/

Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).

Załącznik nr 10 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*)/

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie*)/Podmiotu udostępniającego zasoby*)

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/TP-25/22 
na Przebudowę części pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku oświadczam/-y, 
co następuje:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/Pomiotu udostępniającego zasoby)

- oświadczam/-y, iż w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ, moje/nasze Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia złożone wraz z ofertą jest aktualne**)/jest nieaktualne**),

- oświadczam/-y, iż wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

..........................................................................................

/podpis/

*)Oświadczenie składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie/Podmiot udostępniający zasoby – niepotrzebne skreślić

**) niepotrzebne skreślić; w przypadku braku aktualności podanych pierwotnie informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Załącznik nr 11 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*)

Ubiegając się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/TP-25/22 
na Przebudowę części pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku oświadczam/-y, 
co następuje:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

1)	oświadczam/-y, iż utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty**)/ 
na stronach ...... oferty**), dotyczące informacji: technicznych*), technologicznych*), handlowych*) organizacyjnych*) nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1233 ze zm.);

2)	oświadczam/-y, iż utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji 
w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa 
w art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2022 r., poz. 1710 t.j.).

3)	oświadczam/-y, iż do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

/miejscowość i data/

…………………………………………………………

/podpis/

*) Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

**)Wykonawca wypełnia odpowiednio